HITACHI Yutaki S Hydraulikmodul RWM-4.0NE

Die Luft/Wasser Wasserpumpe in Splitbauweise entspricht den aktuellen und folgenden strengen Richtlinien und energetischen Mindestanforderungen der Ecodesign Richtlinie (ErP Lot 1&2, 2. Stufe ab 2017).

Die Yutaki S besteht aus folgenden Teilen:

- Inneneinheit für die Wandmontage

- YUTAKI LCD Wärmepumpenregeler

- Absperrventile

INNENGERÄT

Die sehr kompakte Bauform (Metallgehäuse Farbton: RAL 9010) ermöglicht den Service komplet von der Vorderseite. Der Steuerungskasten kann über Scharniere zur Seite geklappt werden und ermöglicht so den Zugang zu diversen Komponenten.

Alle Anschlüße nach unten ausgeführt. Dies ermöglicht eine schnelle Anbindung an das Rohrnetz bzw. reduziert die Montagefreiräume. Optional kann bauseits ein 3 Wegeventil eingebunden werden, welches je nach Anwendung vom System automatisch vom Heizmodus (bzw. optional Kühlen) in die Warmwassererwärmung umschaltet (WW Tank optinal oder bauseitig). Eine E-Heizung ist bereits für den Heizkreis integriert und kann bei Bedarf auch im Notbetrieb über einen Schalter im Gerät (oder automatisiert) aktiviert werden. Zusätzlich gibt es auch einen Notschalter, der den E-Heizstab des optionalen Warmwassertanks freigibt.

Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Sollte zu der Heizfunktion auch eine Kühlfunktion gewünscht sein, kann dies optional nachgerüstet werden. Das automatische Entlüftungsprogramm unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Ein Entlüftungsventil ist zusätzlich im Gerät eingebaut. Der neuartige Filter-Ball-Kugelhahn ermöglicht die schnelle Reinigung des Wasserfilters ohne langwieriges Ablassen und Befüllen der Anlage. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Weitere Komponeten:

- Effizienzpumpe

- Multifunktionales connection board

- Manometer

- Filter-Ball-Kugelhahn

- Sicherheitsüberduckventil

- Wasserdrucküberwachung (Niederdruck)

- Ausdehnungsgefäß

- Elektrozusatzheizung für den Heizkreis mit thermischen Überhitzungsschutz

- Entlüfter

- Edelstahl Plattenwärmetauscher

- Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil

- Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse

- Absperrventile (mit einem langen Handhebel) beigelegt (VL/RL)

Wärmeübertragung:

Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten:

Fußbodenheizung, Niedertemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

RAS-4~10WH(V)NPE Heizen: +20°C~+60°C bei Außentemp. +25°C ~ -10°C (bis +45°C bei -20°C), Warmwassererwärmung (Option): bis +55°C WW, Kühlen (Option): +5°C~+22°C bei Außentemp. +46°C ~ +10°C

WÄRMEPUMPENREGLER

Der integrierte Regler mit deutscher Volltextanzeige ist von der Gerätefront zu bedienen. Zwei Bedienebenen trennen die nutzerbedingten Einstellungen von der Serviceebene. Gerade das Servicemenue ermöglicht eine Übersicht über alle Betriebsdaten und Fehlerhistorien. Für die Erstinbetriebnahme wurde ein neuartiges Setup entwickelt, welches die Anlage in nur wenigen Minuten an das bauseitige System parametriert. Für den Nutzer sind alle wichtigen Daten bzw. Status im Startmenü zusammengefaßt und lassen sich auch direkt ändern. Ein Favoritentaste ermöglicht den direkten Zugriff auf eine ausgewählte Funktion. Optional kann dieser Regler auch als Raumregler eingesetzt werden.

Bei der Einbindung in die hydraulischen Gegebenheiten ist ein offenes und umfangreiches Regelungskonzept notwendig. Der Hitachi Regler und auch das multifunktionale connection board ermöglichen standardmässig eine Vielzahl von Funktionen und offenen Kontakten.

Elektroheizung, werkseitig verbaut:

1x 6,0 kW, 3-stufig für Heizkreislauf

Bei Aktivierung der Elektroheizungen ist die Zuleitung und Absicherung entsprechend auszuführen.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Trinkwassererwärmung

- Kühl oder Heizfunktion (Kühlen optional)

- 2 verschiedene Heizkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von zusätzlichen Pumpen, Mischventile bzw. interne E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad (nur mit zusätzlichem Wärmetauscher)

- Kombinationen mit Pufferspeicher

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Leistungszähler anschließbar (für gepulste Signale)

- Solarmodul einbindung für die Warmwassererwärmung

Zusatzfunktionen

- Stromtarif Signal (Ein/Aus) bzw. SG Ready

- Estrich Trocknung

- Entlüftungsmodus (über die Wasserpumpe)

- Legionellen Schaltung (Warmwasser)

- Umwältzpumpe für Warmwasser

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen (Kühlbetrieb optional)

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der minimalen und maximalen Wassertemperaturen

- Abtauung über den Warmwassertank möglich

- Auswahl Warmwasser-Erwärmungstyp: Schnell oder Effizient

- Frostschutz Pumpenfunktion

- Deaktivierung der E-Heizungen

- Stufige oder symetrische Zuschaltung der E-Heizung

- Notbetrieb über E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- Notbetrieb des Trinkwassertanks über E-Heizung (manuell) bei Ausfall der Wärmepumpe.

- KNX, Modbus oder Wifi Kombination (Erweiterungsmodul notwendig)

- Solarmodul einbindung für die Warmwassererwärmung

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Warmwasser oder Poolbeheizung

- Pufferspeicherbetrieb (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

- Anzeige der Abgabe-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen.

- Anzeige der Aufnahme-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen. (nur möglich falls ein Leistungszähler mit Pulsausgang integriert ist)

Externe Kontakte

7 Eingänge mit bis zu 16 möglichen Belegungen (zB. Solar, Schwimmbad, Leistungsmesser, Speicherladung, Eco Mode, Modusumschaltung, Smart Action, Ein/Aus …)

8 Steuerausgänge mit bis zu 15 möglichen Belegungen (zB. Bivalentheizung, Solar, Pumpen, Ventile, Mischer …). Über eine optionale Zusatzplatine ATW-AOS-02 können bis zu 4 Betriebsinformationen als potentialfreie Ausgangssignale genutzt werden.

Bis zu 5 externe Temperaturfühler können je nach Kombination angeschlossen werden.

Zubehör  (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- PC-ARFHE Raumthermostat (als zusätzlicher verkabelter Raumthermostat)

- ATW-RTU-04 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- ATW-RTU-05 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus und Regeleinfluss auf die Vorlauftemperatur für konstante Raumtemperaturen)

- ATW-RTU-06 zweite Funkfernbedienung für ATW-RTU-05 (2ter Kreis)

- ATW-CKS-02 optional Kühlen

- ATW-MBS-02 Modbus Schnittstelle

- ATW-KNX-02 KNX Schnittstelle

- ATW-TAG-02 TaHoma Smart home Schnittstelle

- AHP-SMB-01 Hi-Box (Wifi Schnittstelle)

- ATW-AOS-02 Relay-Box für zusätzliche Ausgänge

- ATW-2OS-02 2. Außentemperaturfühler

- ATW-IST-01 Raumtemperaturfühler

- ATW-WTS-02Y Universaler Anlegefühler

- ATW-2TK-04 separate Regelgruppe für 2. Temperaturkreis

- ATW-HSK-01 Hydraulische Weiche

- ATW-AQT-01 Aquastat

- ATW-3WV-01 3-Wege-Ventil (mit Federzurücksetzung)

- ATW-DPOV-01 Differenzdruck-Überstromventil

- DHWT-200S-3.0H2E Warmwasserspeicher 200l

- DHWT-300S-3.0H2E Warmwasserspeicher 300l

weiteres Zubehör auf Anfrage

Konform mit ErP-Richtlinie, gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken, CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im Werk.

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	11,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	5,00 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	7,20 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	3,30 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	10,40 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	4,50 W/W

Leistungsaufnahme Pumpe	:	0,08 kW

Externer Pumpendruck nominal (max.)	:	0.42 (0.68) bar

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	1.89 (1.0-2.9) m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	2x 1-1/4 Zoll

Schallleistungspegel 	:	39 dB(A)

Spannung	:	230/1/50 oder 400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,08 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,08 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,30 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	6 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	960x520x360  mm

Gewicht	:	46,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-25 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWM-4.0NE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.